{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["废水","废气","噪声"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":11,"n_cols":14,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,10,0],[3,1,10,1],[3,2,10,2],[3,9,10,9],[3,10,10,10],[3,11,10,11],[3,13,10,13],[4,4,10,4]]}
["2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废水","生活污水总排口","2022.01.12","pH值",null,7.6,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"COD","mg/L",125,500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,14,400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"动植物油类",null,"<0.06",50,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"可滤残渣",null,188,1600,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,1.54,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"BOD5",null,40.8,300,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"总磷",null,2.52,{"v":8,"d":"8.0"},"达标","—"]

{"sheet":"废气","index":1,"n_rows":25,"n_cols":14,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,24,0],[3,3,11,3],[3,4,18,4],[3,6,11,6],[3,9,18,9],[3,10,24,10],[3,11,24,11],[3,13,18,13],[12,3,16,3],[12,6,16,6],[19,1,24,1],[19,2,22,2],[19,9,24,9],[19,12,24,12],[20,4,24,4],[22,6,24,6]]}
["2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废气","1-1#排气筒","2022.01.11","颗粒物","mg/m3",3.3,10,"达标","—","北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准","有组织排放","环境空气",null,"结合实际生产情况安排监测"]
[null,"1-2#排气筒","2022.01.11",null,null,5.3,null,"达标","—"]
[null,"1-3#排气筒","2022.01.11",null,null,4.7,null,"达标","—"]
[null,"2-1#排气筒","2022.01.11",null,null,5.9,null,"达标","—"]
[null,"2-2#排气筒","2022.01.11",null,null,4.2,null,"达标","—"]
[null,"3#排气筒",{"$nulls":5},"达标","—",{"$nulls":3},"停产未检测"]
[null,"4#排气筒","2022.02.18",null,null,4.5,null,"达标","—"]
[null,"5-1#排气筒","2022.01.11",null,null,6.2,null,"达标","—"]
[null,"6#排气筒","2022.03.07",null,null,4.2,null,"达标","—"]
[null,"1-2#排气筒","2022.01.11","非甲烷总烃",null,0.64,50,"达标","—"]
[null,"2-2#排气筒","2022.01.11",null,null,{"v":0.5,"d":"0.50"},null,"达标","—"]
[null,"4#排气筒","2022.02.18",null,null,0.59,null,"达标","—"]
[null,"5-1#排气筒","2022.01.11",null,null,0.54,null,"达标","—"]
[null,"6#排气筒","2022.03.07",null,null,5.54,null,"达标","—"]
[null,"1-1#排气筒","2022.01.11","铅及其化合物",null,"<0.0002",0.1,"达标","—"]
[null,"1-2#排气筒","2022.03.07","汞",null,"<0.0025",0.008,"达标","—"]
[null,"锅炉废气","2022.01.12","林格曼黑度","级","<1",1,"达标","—","北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015",null,null,"仅供暖期间监测","—"]
[{"$nulls":3},"二氧化硫","mg/m3","<3",10,"达标","—",{"$nulls":4},"—"]
[{"$nulls":3},"颗粒物",null,"<1.0",5,"达标","—",{"$nulls":4},"—"]
[{"$nulls":3},"氮氧化物",null,22,80,"达标","—",{"$nulls":4},"—"]
[null,null,"2022.02.18","氮氧化物",null,21,null,"达标","—",{"$nulls":4},"—"]
[null,null,"2022.03.07","氮氧化物",null,21,null,"达标","—",{"$nulls":4},"—"]

{"sheet":"噪声","index":2,"n_rows":11,"n_cols":14,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,10,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,4,6,4],[3,6,6,6],[3,9,6,9],[3,10,6,10],[3,11,6,11],[3,12,6,12],[3,13,6,13],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,4,10,4],[7,6,10,6],[7,9,10,9],[7,10,10,10],[7,11,10,11],[7,12,10,12],[7,13,10,13]]}
["2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["噪声","厂界四周（昼）","2022.01.12","东厂界","db(A)",51.3,"昼间：65       夜间：55","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,53.2,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,52.6,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,51.7,null,"达标","—"]
[null,"厂界四周（夜）","2022.03.07","东厂界","db(A)",43.8,"昼间：65       夜间：55","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,44.2,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,40.5,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,44.1,null,"达标","—"]